_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Схема теплоснабжения

Кестеньгского сельского ПОСЕЛЕНИя

Лоухского муниципального района

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ДО 2030 ГОДА

(Актуализированная редакция)

Том 1 Утверждаемая часть

2018 г.

Оглавление

Введение	4

Характеристика Кестеньгского сельского поселения	6

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЕСТЕНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ	10

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	11

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	11

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	16

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	16

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	17

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	18

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	19

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	20

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.	21

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).	22

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	24

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	24

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	25

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	26

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# Характеристика Кестеньгского сельского поселения

Кестеньгское  сельское  поселение  входит  в  состав  самого  большого  и самого   северного   в   Республике   Карелия   Лоухского   муниципального   района. Площадь поселения равна 12784,01 кв.км., что составляет 56,9% от общей площади Лоухского муниципального района.

Территория  МО  "Кестеньгское  сельское  поселение"  граничит  с  территориями Мурманской    области,    Малиновараккского    сельского    поселения,    Чупинского городского поселения, Лоухского городского поселения, Финляндии, Луусалмского сельского  поселения,  Пяозерского  городского  поселения,  Амбарнского  сельского поселения.

В состав поселения входи 9 населенных пунктов:

- Пос. Кестеньга;

- Пос. Софпорог;

- Пос. Новый Софпорог;

- Пос. Сосновый;

- Пос. Тунгозеро;

- Пос. Тухкала;

- Дер. Зашеек;

- Дер. Коккосалма;

- Дер. Кушеванда.

Климат умеренный, с продолжительной зимой и очень коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации.

Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства и хозяйственного освоения.

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для пгт. Лоухи

Самый теплый месяц - июль.

Самый холодный месяц - февраль

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года

| Климатическая характеристика |  |  | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -38 |
|  |  | 0,92 | -36 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | 0,98 | -34 |
|  |  | 0,92 | -31 |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | 0,94 | -17 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |  | -47 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |  | 7,1 |
| Период со средней суточной температурой воздуха | менее 0°С |  | 184 |
|  |  |  | -7,6 |
|  | менее 8°С |  | 261 |
|  |  |  | -4,2 |
|  | менее10°С |  | 281 |
|  |  |  | -3,2 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |  | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее холодного месяца, %. |  |  | 86 |
| Кол-во осадков за период с ноября по март, мм |  |  | 159 |
| Преобладающее направление ветра за период с декабря по февраль |  |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |  | - |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха более 8 °С |  |  | 3,1 |

Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года

| Климатическая характеристика |  | Поселение |
| --- | --- | --- |
| Барометрическое давление, гПа |  | 1000 |
| Температура воздуха, °С, | 0,95 | 17,4 |
| обеспеченностью | 0,98 | 21,8 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, | °С | 19,8 |
| Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, °С |  | 33 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  | 10,6 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %. |  | 77 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %. |  | 58 |
| Кол-во осадков за период с апреля по ноябрь, мм |  | 383 |
| Суточный максимум осадков, мм |  | 60 |
| Преобладающее направление ветра за период с июня по август |  | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  | 3,1 |

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В.

Жилая застройка – малоэтажная индивидуальная, доминирует застройка усадебного типа. Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют

Перечень административных и социально-значимых зданий, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 2.

Таблица 3 - Объекты, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон

| Значение | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Объекты социального обслуживания |  |  |
| М | Муниципальное казенное учреждение «Кестеньгский социальный приют для детей и подростков» | П. Кестеньга, ул. Сухорукова, 7 |
| Объекты здравоохранения |  |  |
| П | Кестеньгская амбулатория | п. Кестеньга, Советская ул., 68 |
| П | ФАП | п. Сосновый, Школьная ул., 2а |
| П | ФАП | п. Софпорог, Центральная ул., 9 |
| П | ФАП | п. Тунгозеро, Центральная ул., 18 |
| Объекты образования и просвещения |  |  |
| М | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кестеньгская средняя общеобразовательная школа | п. Кестеньга, ул. Лузана, 2 |
| М | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кестеньгский детский сад | п. Кестеньга, ул. Сухорукова, 16а |
| М | Муниципальное бюжетное общеобразовательное учреждение Сосновская средняя общеобразовательная школа | п. Сосновый, ул. Школьная, 1 |
| М | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Софпорогская основная общеобразовательная школа | п. Софпорог, ул. Центральная, 1 |
| М | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тунгозерская основная общеобразовательная школа | п. Тунгозеро, ул. Комсомольская, 12 |
| Объекты культуры |  |  |
| М | МБУ «Кестеньгский Дом культуры» | п. Кестеньга, ул. Набережная, 41 |
| М | Кестеньгская сельская библиотека | п. Кестеньга, ул.Набережная, д.56 |
| М | Сосновская сельская библиотека | п. Сосновый, ул. Школьная, д.3 |
| М | Софпорогская сельская библиотека | п. Софпорог, ул. Лесная, д.5 |
| М | Тунгозерская сельская библиотека | п. Тунгозеро, ул. Центральная, д.17 |
| Объекты общественного управления |  |  |
| П | Администрация и Совет Кестеньгского сельского поселения | п. Кестеньга, Советская ул., 8/7 |
| Объекты торговли |  |  |
| П | Объект торговли (площадь участка до 1000 кв. м) | магазин Лоухского РайПО №43, п. Кестеньга, ул. Советская |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №44, п. Кестеньга, ул. Сухорукова |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №44, п. Кестеньга |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №12, п. Кестеньга, Набережная ул., 35 |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №14, п. Кестеньга, ул. Лесная, 42 |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №20, п. Новый Софпорог |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №21, п. Софпорог, ул. Советская, 19 |
|  |  | магазин Лоухского РайПО №25, д. Зашеек |
| Объекты банковской деятельности |  |  |
| М | отделение ОАО «Сбербанк России» | п. Кестеньга, ул. Лузана, 1 |
| Объекты общественного питания |  |  |
| М | Столовая №3 Лоухского РайПО | п. Кестеньга, ул. Азарова, 32 |
| Прочие объекты общественного и делового назначения |  |  |
| М | Филиал ФГУП «Почта России» | п. Кестеньга, ул. Лузана, 1 |
| М | Филиал ФГУП «Почта России» | п. Сосновый, ул. Школьная, 3 |
| М | Филиал ФГУП «Почта России» | п. Тунгозеро, ул. Советская, 4 |
| М | Филиал ФГУП «Почта России» | п. Софпорог, ул. Центральная, 9 |
| М | Филиал ФГУП «Почта России» | д. Зашеек, ул. Набережная, 8 (временно закрыт) |

В Таблицах приняты следующие обозначения:

- М- объект местного значения, уровень района;

- П - объект местного значения, уровень поселения.

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведены в Таблице 4.

Таблица 4 - Производственные предприятия

| Наименование | Месторасположение | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| ГУП РК Лоухское ДРСУ, мастерские | п. Кестеньга, ул. Северная | Строительство |
| Производственная база ООО «Софпорог-лес» | п. Софпорог, ул Советская , 39 | Лесопереработка |
| Лесопилка ООО «Северный лес» | п. Кестеньга | Лесопереработка |
| Лесопилка ООО «СтройЛесИнвест» | п. Сосновый | Лесопереработка |
| Форелевое хозяйство | д. Коккосалма | Аквакультура |
| Фермерское хозяйство | д. Тухкала | Сельское хозяйство |
| Фермерское хозяйство | п. Кушеванда | Сельское хозяйство |
| Метеорологическая площадка | п. Кестеньга, д. Зашеек | Метеонаблюдения |

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КЕСТЕНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Теплоснабжение Кестеньгского сельского поселения осуществляется как централизовано, так и децентрализовано. Централизованным теплоснабжением обеспечена жилищно-коммунальная застройка п. Кестеньга, п. Тунгозеро и п. Сосновый.

На территории поселения действует три котельные в том числе: п. Кестеньга – 1 котельная, п. Тунгозеро - 1 котельная, п. Сосновый - 1 котельная. Также в собственности Администрации Лоухского муниципального района находится одна котельная мощностью 0,349 Гкал/час в п. Софпорог, осуществляющая теплоснабжение здания МБОУ «Софпорогская основная общеобразовательная школа» и расположенная возле здания школы по адресу: РК, Лоухский район, п. Софпорог, ул. Центральная, д. 1.

В качестве топлива используется в котельных п. Кестеньга и п. Сосновый используется уголь, в котельной п. Тунгозеро - дрова. Обслуживание объектов системы централизованного теплоснабжения осуществляется ГУП РК «КарелКоммунЭнерго». До 1 августа 2019 года обслуживание котельных осуществлял ООО «Карелэнергоресурс».

К сети централизованного теплоснабжения на территории п. Кестеньга подключено 17  абонентов, в том числе 4 социально-бытовых здания и 13 жилых зданий. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 25% от общего числа зданий населенного пункта.

К сети централизованного теплоснабжения на территории п. Тунгозеро подключено 9  абонентов, в том числе 5 социально-бытовых здания и 4 жилых зданий. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 19% от общего числа зданий населенного пункта.

К сети централизованного теплоснабжения на территории п. Сосновый подключено 9  социально-бытовых здания, жилые здания к сети централизованного теплоснабжения не подключено. Доля зданий подключенных к сети теплоснабжения от общего числа зданий в населенном пункте составляет 8% от общего числа зданий населенного пункта.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые или электрические котлы и очаговые печи).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На территории поселения расположены следующие производственные предприятия:

- ГУП РК Лоухское ДРСУ, мастерские (п. Кестеньга);

- Производственная база ООО «Софпорог-лес» (п. Софпорог);

- Лесопилка ООО «Северный лес» (п. Кестеньга);

- Лесопилка ООО «СтройЛесИнвест» (п. Сосновый);

- Форелевое хозяйство (д. Коккосалма);

- Фермерское хозяйство (д. Тухкала, п. Кушеванда);

Также на территории поселения располагаются социально-значимые объекты (Муниципальное казенное учреждение «Кестеньгский социальный приют для детей и подростков», амбулатория, ФАПы, школы, детский сад, Дома культуры, почтовые отделения), административные здания и объекты торговли.

Жилая застройка – малоэтажная индивидуальная, доминирует застройка усадебного типа. Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, подключенных к системе теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.

| Источник теплоснабжения | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 | 0,791 |
| Котельная п. Тунгозеро | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Котельная п. Сосновый | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 |

Теплоисточники, находящиеся в производственной зоне, не участвуют в теплоснабжении жилищной сферы, а обеспечивают теплом только производственные здания, расположенные в этой зоне.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Потребление  тепловой  энергии  при  расчетных  температурах  наружного  воздуха определяется  на  основе  тепловых  нагрузок  потребителей,  установленных  в  договорах теплоснабжения  с  разбивкой  тепловых  нагрузок  на  максимальное  потребление  тепловой энергии   на   отопление,   вентиляцию,   кондиционирование,   горячее   водоснабжение   и технологические нужды.

Основными потребителями тепловой энергии являются, объекты социально-культурного назначения и население (жилищный фонд).

Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Тепловая нагрузка в сетевой воде

| № п/п | Тип абонента | Количество потребителей | Qomax, Гкал/час | Qвmax, Гкал/час | ГВС (закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 4 | 0,297 | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 13 | 0,494 | - | - |
|  | Всего: | 17 | 0,7913 | - | - |
| Котельная п. Тунгозеро |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 5 | 0,1112 | - | - |
| 2 | Прочие потребители | - | - | - | - |
| 3 | Жилые дома | 4 | 0,0588 | - | - |
|  | Всего: | 9 | 0,1700 | - | - |
| Котельная п. Сосновый |  |  |  |  |  |
| 1 | Бюджетные организации | 7 | 0,1160 | - | - |
| 2 | Прочие потребители | 2 | 0,0080 | - | - |
| 3 | Жилые дома | - | - | - | - |
|  | Всего: | 9 | 0,1240 | - | - |

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Изменение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

В настоящее время темпы строительства жилья невелики. В основном строительство ведется за счет малоэтажной индивидуальной жилой застройки. Жилищное строительство многоквартирной жилой застройки не ожидается (кроме строительства зданий по программам переселения из ветхого и аварийного жилья). Теплоснабжение перспективной застройки предполагается осуществляться от индивидуальных источников теплоснабжения.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная №2 «Детский сад».

- Установленная тепловая мощность – 1,295 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,295 Гкал/час;

- Собственные нужды: 0,040 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,158 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,7913 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 7.

Таблица 7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 1,295 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,7913 | 0,7913 | 0,7913 | 0,7913 | 0,7913 | 0,7913 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная п. Тунгозеро.

- Установленная тепловая мощность – 0,315 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0315 Гкал/час;

- Собственные нужды, потери в тепловой сети: 0,009 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,034 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,170 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 8.

Таблица 8 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельная п. Сосновый.

- Установленная тепловая мощность – 0,340 Гкал/час;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,340 Гкал/час;

- Собственные нужды, потери в тепловой сети: 0,006 Гкал/час;

- Потери в тепловой сети: 0,025 Гкал/час;

- Тепловая нагрузка потребителей: 0,1240 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2024 г. | 2024-2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловой сети | Гкал/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе.

Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчета. Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения применяется методика, изложенная в статье Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения №8 (август), 2012 г.»

Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию и с утечкой теплоносителя.

Расчет годовых тепловых потерь через изоляцию с утечкой теплоносителя произведен в в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям: тепловые потери и потери сетевой воды СО-153-34.20.523 2003.

- Определение пропускной способности трубопроводов водяных тепловых сетей.

Пропускная способность QDi определена в Гкал/час при температурном графике 95/70 ˚С при следующих условиях: kэ=0,5 мм, γ =958,4 кгс/м2 и удельных потерях давления на трение h=5 кгс·м/м2.

- Годовой отпуск тепловой энергии через трубопровод.

Годовой отпуск тепловой энергии определим по следующей формуле:

QDiгод =QDi·kот·nзим·24·(tВ- tср.от)/(tВ-tн.от)+n·24·(QDi·(1-kот)/kгвс),

где kот- коэффициент, учитывающий долю нагрузки на отопление и вентиляции; kот=0,6;

nзим– продолжительность отопительного сезона, дней; nзим=240;

tВ- температура воздуха в помещении, ˚С; tВ=18;

tср.от– средняя температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tср.от= -3,1;

tн.от – расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, ˚С; tн.от = -29;

n – продолжительность бесперебойного горячего водоснабжения, дней;

kгвс – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки ГВС;

- Определение годовых тепловых потерь в соответствии с заданным уровнем.

Примем уровень тепловых потерь согласно предоставленным данным.

- Определение допустимого расстояния двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь.

Учитывая, что годовые потери тепловой энергии зависят от длины трубопровода линейно, определяем допустимую длину теплотрассы постоянного сечения по следующей формуле:

LDiдоп = QDiпот·100/∑100QDiпот,

где ∑100QDiпот – суммарные тепловые потери на 100 метрах трассы.

Результаты расчетов представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| Название источника | Пропускная способность трубопровода, Гкал/час | Условный проход труб, мм | Годовой отпуск энергии через трубопровод (расчет), Гкал/год | Годовые тепловые потери (расчет),Гкал/год | Суммарные тепловые потери на 100 м тепловой сети, Гкал/год | Допустимое расстояние двухтрубной теплотрассы постоянного сечения с заданным уровнем потерь, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» | 0,7913 | 150,0 | 2352,00 | 352,80 | 60,28 | 0,585 |
| Котельная п. Тунгозеро | 0,1700 | 70,0 | 505,30 | 75,79 | 40,82 | 0,186 |
| Котельная п. Сосновый | 0,1240 | 70,0 | 368,57 | 55,29 | 40,82 | 0,135 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В системе централизованного теплоснабжения осуществляет деятельность 3 котельных. Для  заполнения  и  подпитки  тепловой  сети  используется  вода  из  водопроводной  сети.

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями.

Таблица 11 – Нормативная величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Наименование котельной | Показатели баланса производительности ВПУ | Ед. изм. | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,7913 | 0,7913 | 0,7913 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 44,23 | 44,23 | 44,23 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,888 | 0,888 | 0,888 |
| Котельная п. Тунгозеро | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Котельная п. Сосновый | присоединённая нагрузка | Гкал/ч | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  | объём системы теплоснабжения | м. куб. | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
|  | нормативные утечки | м. куб./ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
|  | Аварийная подпитка | м. куб./ч | 0,136 | 0,136 | 0,136 |

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

1. Зона жилого назначения. Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает малоэтажную индивидуальную, малоэтажную многоквартирную и среднеэтажную жилую застройку.

2. Зоны общественного назначения. Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой активности, объектов специализированного и повседневного обслуживания, общегородских спортивных комплексов и других сооружений.

3. Зона производственного назначения. В этой зоне размещаются объекты производственно-хозяйственного комплекса: коммунальные и складские объекты, объекты жилищнокоммунального хозяйства, промышленные и производственные объекты, научно-производственные центры.

4. Зона инженерно-коммунального назначения. Зона размещения существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального обслуживания, а также объектов хранения транспортных средств.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, как на свободных территориях, так и на территории существующей индивидуальной жилой застройки, где планируется естественная регенерация жилищного фонда (строительство взамен сносимых ветхих и малоценных домов или в дополнение к ним новых домов, большей площади и этажности).

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Организация   централизованного   и   индивидуального   теплоснабжения,   а   также поквартирного      отопления осуществляется    в    соответствии    с утвержденным  документом  –  Генеральным  планом развития поселения.

В настоящее время на территории поселения источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается газообразное топливо.

Существующих и планируемых к подключению на период до 2030 г. тепловых нагрузок системы теплоснабжения, для которых отсутствует возможность передачи тепловой энергии от существующих источников, не имеется.

Для обеспечения качественного теплоснабжения рекомендуется провести работы по замене изношенного оборудования котельных.

Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №2 «Детский сад» с увеличением тепловой мощности | подключение новых потребителей, повышение надежности теплоснабжения | 2019-2030 г. |
| Реконструкция котельной п. Тунгозеро с заменой устаревшего оборудования | повышение надежности теплоснабжения | 2019-2030 г. |
| Реконструкция котельной п. Сосновый с заменой устаревшего оборудования | повышение надежности теплоснабжения | 2019-2030 г. |

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.

Основной целью разработки схем теплоснабжения является повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения, что в конечном виде приводит к эффективному использованию ресурсов теплоисточников, сокращению потерь тепла и, следовательно, к сокращению платежей конечных потребителей тепловой энергии.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой со-временной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

В соответствии с Генеральным планом развития поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории поселения  есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. В настоящее время работоспособность тепловой сети обеспечивается проведением текущих ремонтов, частичной заменой ветхих тепловых сетей.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). Характеристика рекомендуемого мероприятия приведена в таблице 13.

Таблица 13– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Цели реализации мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | подключение новых потребителей, увеличение пропускной способности тепловой сети, повышение надежности теплоснабжения | 2019-2030 г. |

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Замену участков, в связи с исчерпанием ресурса необходимо производить после проведения испытаний на гидравлическую плотность.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Централизованное горячее водоснабжение организованно отсутствует.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

В качестве топлива на котельных п. Кестеньга и п. Сосновый используется уголь, на котельной п. Тунгозеро - дрова.

В таблице 14 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 14 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, (кг.у.т./Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» | Уголь | 204,10 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п. Тунгозеро | Дрова | 312,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п. Сосновый | Уголь | 257,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

В таблице 15 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 15 - Перспективные топливные балансы.

| Котельная | Ед. изм. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 204,10 | 204,10 | 204,10 | 204,10 | 204,10 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 | 650,76 |
| Котельная п. Тунгозеро |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова | Дрова |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 138,32 | 138,32 |
| Котельная п. Сосновый |  |  |  |  |  |  |
| Вид топлива | - | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь | Уголь |
| Удельный расход условного топлива | кг у.т./Гкал | 257,90 | 257,90 | 257,90 | 257,90 | 257,90 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 | 157,08 |

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 16.

Таблица 16– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция котельной №2 «Детский сад» с увеличением тепловой мощности | 2018-2030 г. | 15,0 |
| Реконструкция котельной п. Тунгозеро с заменой устаревшего оборудования | 2018-2030 г. | 7,0 |
| Реконструкция котельной п. Сосновый с заменой устаревшего оборудования | 2018-2030 г. | 7,0 |
| Реконструкция существующих сетей теплоснабжения | 2018-2030 г. | 18,0 |

*- Объемы инвестиций определены в ориентировочно по укрупненным показателям и должны

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

# РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ).

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время предприятие ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения, и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить единую теплоснабжающую организацию в сельском поселении, это ГУП РК «КарелКоммунЭнерго».

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

В качестве источника централизованного теплоснабжения на территории поселения используются три котельные ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС». Возможность поставок тепловой энергии потребителям от других источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

На территории поселения в границах системы теплоснабжения бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей решения принимаются органом местного самоуправления в соответствии со статьей 15 с пунктом 6 Федерального закона от 27. 07. 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Актуализация схема теплоснабжения Кестеньгского сельского поселения Лоухского муниципального района Республики Карелия на 2019-2030 годы проводилась с учетом требований действующего законодательства, а также с учетом плана развития поселения и развития системы существующей коммунальной инфраструктуры.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Таблица 17 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2017 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 «Детский сад» |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 204,10 | 204,10 | 204,10 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 330,47 | 330,47 | 330,47 |
| Котельная п. Тунгозеро |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 312,40 | 312,40 | 312,40 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 351,44 | 351,44 | 351,44 |
| Котельная п. Сосновый |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км. сетей | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения, на 1 Гкал/час установленной мощности | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на производство тепла, кг у.т./Гкал | 257,90 | 257,90 | 257,90 |
| Величина технологических потери при передаче тепловой энергии, Гкал | 365,87 | 365,87 | 365,87 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей. Реализация мероприятий по модернизации сети теплоснабжения не предусматриваются.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, выполнен прогноз на перспективный период до 2030 г.:

Прогноз тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов).

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе актуализированных документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года.

Величина тарифа на тепловую энергию, рассчитанная с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов (Тарифная модель 1), меньше величины тарифа, рассчитанного только с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на теплоэнергию (Тарифная модель 2), на 5,5%.

Таблица 18 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,040 | 1,040 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,025 | 1,023 | 1,022 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,031 | 1,030 | 1,034 | 1,030 | 1,028 | 1,027 | 1,026 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 1,034 | 1,027 | 1,022 | 1,037 | 1,037 | 1,036 | 1,040 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,030 | 1,030 | 1,023 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,025 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,040 | 1,040 | 1,041 | 1,037 | 1,035 | 1,034 | 1,033 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,040 | 1,048 | 1,029 | 1,029 | 1,031 | 1,029 | 1,024 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 |

Таблица 19 – Прогноз тарифов (ресурсоснабжаюшщая организация - ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка теплоэнергии | 411 496,81 | 411 454,70 | 411 412,61 | 411 370,54 | 411 328,49 | 411 286,46 | 411 244,45 | 411 202,47 | 411 160,50 | 411 118,56 | 411 076,64 | 411 034,73 |
| в т. ч. на собственные нужды котельных | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 | 28 201,72 |
| Отпуск тепла в сеть | 383 295,09 | 383252,98 | 383210,89 | 383168,82 | 383126,77 | 383084,74 | 383042,73 | 383000,75 | 382958,78 | 382916,84 | 382874,92 | 382833,01 |
| в т.ч. потери тепловой энергии | 84 224,00 | 84181,89 | 84139,80 | 84097,73 | 84055,68 | 84013,65 | 83971,64 | 83929,66 | 83887,69 | 83845,75 | 83803,83 | 83761,92 |
| Реализация тепловой энергии, в т.ч.: | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией т/э | 1 680 448,44 | 1 740 538,57 | 1 796 553,96 | 1 840 502,84 | 1 899 002,20 | 1 959 369,68 | 2 019 225,48 | 2 083 831,06 | 2 147 448,65 | 2 214 122,42 | 2 278 282,04 | 2 334 764,24 |
| Топливо на технологические цели (тыс. руб.) | 862 789,64 | 892 033,19 | 916 024,37 | 936 081,17 | 970 616,95 | 1 006 426,94 | 1 042 551,82 | 1 084 143,19 | 1 125 225,79 | 1 167 865,22 | 1 212 120,48 | 1 255 628,82 |
| Прочие приобретаемые энергетические ресурсы (тыс. руб.) | 98 248,52 | 101 281,63 | 104 409,25 | 106 986,64 | 109 683,62 | 112 427,82 | 115 230,30 | 118 194,92 | 121 105,94 | 125 363,59 | 127 401,84 | 125 817,37 |
| Холодная вода | 9 602,66 | 9 985,74 | 10 384,11 | 10 808,75 | 11 207,53 | 11 598,61 | 11 991,74 | 12 386,20 | 12 768,87 | 13 137,83 | 13 504,31 | 13 867,51 |
| Электрическая энергия | 88 645,85 | 91 295,88 | 94 025,14 | 96 177,88 | 98 476,08 | 100 829,21 | 103 238,56 | 105 808,72 | 108 337,07 | 112 225,76 | 113 897,53 | 111 949,86 |
| Расходы на сырье и материалы (тыс. руб.) | 24 348,71 | 25 320,07 | 26 330,18 | 27 064,65 | 27 792,56 | 28 540,04 | 29 250,55 | 29 920,26 | 30 575,39 | 31 183,71 | 31 804,14 | 32 436,92 |
| Ремонт основных фондов (тыс. руб.) | 216 116,34 | 224 737,99 | 233 703,60 | 240 222,74 | 246 683,53 | 253 318,10 | 259 624,53 | 265 568,78 | 271 383,60 | 276 783,03 | 282 289,90 | 287 906,35 |
| Оплата труда и отчисления на страховые взносы (тыс. руб.) | 380 696,72 | 395 884,07 | 411 677,32 | 423 161,00 | 434 541,93 | 446 228,96 | 457 337,97 | 467 808,98 | 478 051,99 | 487 563,28 | 497 263,84 | 507 157,41 |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 11 056,30 | 11 497,38 | 11 956,05 | 12 289,56 | 12 620,09 | 12 959,51 | 13 282,14 | 13 586,24 | 13 883,72 | 14 159,95 | 14 441,67 | 14 729,01 |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера (тыс. руб.) | 851,19 | 885,15 | 920,46 | 946,13 | 971,58 | 997,71 | 1 022,55 | 1 045,96 | 1 068,86 | 1 090,13 | 1 111,82 | 1 133,94 |
| Арендная плата (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на служебные командировки (тыс. руб.) | 1 022,40 | 1 063,19 | 1 105,60 | 1 136,44 | 1 167,01 | 1 198,39 | 1 228,23 | 1 256,35 | 1 283,86 | 1 309,40 | 1 335,45 | 1 362,02 |
| Расходы на страхование производственных объектов (тыс. руб.) | 945,66 | 983,39 | 1 022,62 | 1 051,14 | 1 079,41 | 1 108,44 | 1 136,04 | 1 162,05 | 1 187,49 | 1 211,12 | 1 235,22 | 1 259,79 |
| Другие расходы (тыс. руб.) | 8 237,05 | 8 565,66 | 8 907,37 | 9 155,84 | 9 402,09 | 9 654,96 | 9 895,32 | 10 121,88 | 10 343,50 | 10 549,30 | 10 759,19 | 10 973,25 |
| Итого расходы (тыс. руб.) | 1 691 504,74 | 1 752 035,95 | 1821930,984 | 1 872 753,53 | 1 923 121,28 | 1974843,753 | 2 024 008,10 | 2 070 348,90 | 2 115 680,64 | 2 157 774,11 | 2 200 705,15 | 2 244 490,45 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 | 299 071,09 |
| Нормативная прибыль (тыс. руб.) | 7 966,28 | 8 284,08 | 8 614,57 | 8 854,87 | 9 093,02 | 9 337,58 | 9 570,04 | 9 789,15 | 10 003,49 | 10 202,52 | 10 405,51 | 10 612,54 |
| Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 1 990 575,83 | 2 051 107,04 | 2 121 002,07 | 2 171 824,62 | 2 222 192,37 | 2 273 914,84 | 2 323 079,19 | 2 369 419,99 | 2 414 751,73 | 2 456 845,20 | 2 499 776,24 | 2 543 561,54 |
| Тарифы на тепловую энергию (руб./Гкал): | 6 024,71 | 6858,3 | 7092,0 | 7261,9 | 7430,3 | 7603,3 | 7767,6 | 7922,6 | 8074,2 | 8214,9 | 8358,5 | 8504,9 |

Результаты прогноза тарифа представлен на следующем рисунке 1.

Рисунок 1 – Прогноз тарифа с учетом и без учета реализации мероприятий

Уменьшение тарифа на производство и передачу тепловой энергии не предусматривается.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».